Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-46-7/2018-02

Дана: 19.11.2018. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 401/1-46/2018-02 за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења  применом LED технологије на територији општине Књажевац.

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга- избор приватног партнера и доделa jавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије најповољнијем понуђачу за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом у општини Књажевац, дана  16.11.2018. 11:54   часова  путем mail-a, и то:

ПИТАЊЕ БР. 1

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа потребних сертификата наводите, да: „Понуђене LED светиљке треба да имају класу енергетске ефикасности мин. А++“

Законом је предвиђено, да минимална класа енергетске ефикасности, коју Наручилац може да тражи је А+. Са повећањем овог захтева на А++ Наручилац је уједно у великој мери ограничио конкурентност ове набавке и искључио исправна техничка решења, која остварују минимално мање уштеде енергије у односу на А++, али из перспективе економичности исправне.

Осим тога код описа светиљки за категорије пута М3, М4 и М5, као и код категорија пута М6, парковских светиљки и украсно уличних светиљки наводите да „Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити већа од 100 lm/W (Тј=25°С)“. Ова два захтева нису усаглашена, јер ефикасност целокупне светиљке минимално од 100 lm/W (Тј=25°С) одговара класи енергетске ефикасности минимално А+.

Сагласно томе молимо Наручиоца да усагласи документацију по овом питању.

ОДГОВОР БР.1

Прихватамо сугестије потенцијалног понуђача и приступићемо измени конкурсне документације.

ПИТАЊЕ БР. 2

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа светиљки за категорије М3, М4 и М5, као и за категорију М6 и за украсно-улично осветљење (стране 20,21 и 22) наводите, да „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 кV и 4 кА, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10кV и 10кА.“

Насупрот овом захтеву стоји код описа светиљки за парковско осветљење да „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 кV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10кV.“

Обзиром да се ради о заштити од пренапона, молимо да усагласите документацију и за све типове светиљки избаците захтеве за 4кА и 10кА.

ОДГОВОР БР.2

Прихватамо сугестије потенцијалног понуђача и пруступићемо измени конкурсне документације, избрисаће се захтев за 4кА и 10кА.

ПИТАЊЕ БР. 3

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа за украсно-улично осветљење на страни 21. наводите, да светиљка треба да има механичку отпорност на удар минимално IК10, а код осталих описа тражите механичку отпорност на удар минимално IК08.

Мишљења смо, да је овај захтев веома дискримунишујући, јер само један произвођач има овакав производ и да се са тим у великој мери ограничава компететивност. Осим тога овај захтев није у складу са захтевима за остале категорије путева и непотребно је строг. Сходно томе молимо Наручиоца, да приступи измени конкурсне документације.

ОДГОВОР БР.3

Захваљујемо се на примедбама потенцијалног понуђача. Није реч о дискримишућем захтеву, већ о техничкој грешци. Приступићемо измени конкурсне документације.

ПИТАЊЕ БР. 4

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 19, у табели са задатим профилима наводите, да Украсно осветљење треба да има кружно симетричну светлосну расподелу.

С обзиром да ове светиљке, како је и наведено, осветљавају и одређене улице у Књажевцу, да ли је наручилац сигуран да је кружно симетрична светлосна расподела адекватан избор решења? Искуствено би се могло закључити да је асиметрична улична светлосна расподела адекватније решење.

ОДГОВОР БР.4

Ове светиљке у највећем броју случајева осветљавају паркове и шеталишта. Њихов положај на овим местима је такав, да свих 360° требају да обезбеде истоветно осветљење. Због овог разлога је Наручилац затражио кружно симетричну расподелу и остаје при свом захтеву.

ПИТАЊЕ БР. 5

На основу обиласка терена дана 07.11.2018. у среду, установили смо, да су стубови украсно- уличног осветљења тренутно офарбани у одређену нијансу црвене или смеђе боје, а светиљке су офарбане у црну боју.

Сходно томе молимо Наручиоца да нам дефинише у коју РАЛ боју треба да офарбамо светиљке, да би и узорци били у складу са захтевима Наручиоца.

ОДГОВОР БР.5

Светиљке требају бити офарбане у црну боју, шифре РАЛ 9005, у мат завршној обради.

ПИТАЊЕ БР. 6

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа светиљки за категорије М3, М4 и М5, као и категорије М6 и парковског осветљења наводите, да „Светиљка треба да је опремљена LED  драјвером који има могућност одржавања константног флукса током животног века.“, а код украсно-уличног осветљења кажете, да „Светиљка треба да има функцију одржавања константног флукса током животног века“

Јесмо ли добро разумели, да у драјверима само треба постојати могућност одржавања константног флукса, а да иста не треба бити укључена.

ОДГОВОР БР.6

Да, добро сте разумели.

ПИТАЊЕ БР. 7

Да ли фотометријски прорачуни за задате профиле могу бити достављени на енглеском језику обзиром да садрже искључиво техничке податке изражене у међународним јединицама?

ОДГОВОР БР.7

Наручилац не прихвата овај захтев потенцијалног понуђача. Наручилац остаје при свом ставу, сва документа је потребно доставити на српском језику.

ПИТАЊЕ БР. 8

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 19, у табели са задатим профилима, у 14. реду наводите да је реч о Украсном осветљењу, а у 15. реду пише да је профил „МХ“, што подсећа на МеталХалогене сијалице. Осим тога на страни 23. у опису потребних докумената и сертификата наводите и металхалогене сијалице.

Молимо Наручиоца за разјашњење, да ли је у табели реч о Метал Халогеним сијалицама и о украсним светиљкама у 14. и 15. реду.

ОДГОВОР БР.8

Захваљујемо се потенцијалном понуђачу на примедби, реч је о метал-халогеним сијалицама. У питању је техничка грешка, Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.

ПИТАЊЕ БР. 9

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ),

У делу документације где су наведени неопходни сертификати који морају бити достављени, тј. на страни 22. захтева се достављање ЕМС теста и ЕКЕС сертификата.

Обзиром да се ЕКЕС сертификат не може издати без низа свеобухватних тестирања светиљке према важећим стандардима за светиљке, међу којима је и ЕМС тест, да ли је неопходно поред ЕNЕС сертификата засебно доставити и ЕМС тестове светиљки?

ОДГОВОР БР.9

Наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача, није потребно доставити ЕМC тестове, довољан је ЕNEC сертификат. Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.

ПИТАЊЕ БР. 10

У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 22. код дела са потребним документима и сертификатима наводите, да је потребно доставити „Сертификате акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду“.

Јесмо ли добро разумели, да је потребно доставити само ISO 17025 сертификат акредитоване лабораторије?

ОДГОВОР БР.10

Да, добро сте разумели.

Пројектни тим за пружање стручне помоћи Скупштини општине Књажевац за реализацију пројекта реализације јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеда енергије'' – Комисија за спровођење поступка јавне набавке изборa приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта реализације јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеда енергије''.