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Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Број: 404/1-46-7/2018-02
Дана: 19.11.2018. године
К њ а ж е в а ц
	

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 401/1-46/2018-02 за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења  применом LED технологије на територији општине Књажевац.   

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга- избор приватног партнера и доделa jавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије најповољнијем понуђачу за вршење енергетске услуге применом мера уштеде енергије са „LED“ технологијом у општини Књажевац, дана  16.11.2018. 11:54   часова  путем mail-a, и то: 

[bookmark: bookmark1]ПИТАЊЕ БР. 1
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа потребних сертификата наводите, да: „Понуђене LED светиљке треба да имају класу енергетске ефикасности мин. А++“
Законом је предвиђено, да минимална класа енергетске ефикасности, коју Наручилац може да тражи је А+. Са повећањем овог захтева на А++ Наручилац је уједно у великој мери ограничио конкурентност ове набавке и искључио исправна техничка решења, која остварују минимално мање уштеде енергије у односу на А++, али из перспективе економичности исправне.
Осим тога код описа светиљки за категорије пута М3, М4 и М5, као и код категорија пута М6, парковских светиљки и украсно уличних светиљки наводите да „Ефикасност целокупне светиљке укључујући драјвер и све губитке мора бити већа од 100 lm/W (Тј=25°С)“. Ова два захтева нису усаглашена, јер ефикасност целокупне светиљке минимално од 100 lm/W (Тј=25°С) одговара класи енергетске ефикасности минимално А+.
Сагласно томе молимо Наручиоца да усагласи документацију по овом питању.
ОДГОВОР БР.1 
Прихватамо сугестије потенцијалног понуђача и приступићемо измени конкурсне документације. 
[bookmark: bookmark2]ПИТАЊЕ БР. 2
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа светиљки за категорије М3, М4 и М5, као и за категорију М6 и за украсно-улично осветљење (стране 20,21 и 22) наводите, да „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 кV и 4 кА, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10кV и 10кА.“
Насупрот овом захтеву стоји код описа светиљки за парковско осветљење да „Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4 кV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10кV.“
Обзиром да се ради о заштити од пренапона, молимо да усагласите документацију и за све типове светиљки избаците захтеве за 4кА и 10кА.
ОДГОВОР БР.2 
Прихватамо сугестије потенцијалног понуђача и пруступићемо измени конкурсне документације, избрисаће се захтев за 4кА и 10кА.
[bookmark: bookmark3]ПИТАЊЕ БР. 3
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа за украсно-улично осветљење на страни 21. наводите, да светиљка треба да има механичку отпорност на удар минимално IК10, а код осталих описа тражите механичку отпорност на удар минимално IК08.
Мишљења смо, да је овај захтев веома дискримунишујући, јер само један произвођач има овакав производ и да се са тим у великој мери ограничава компететивност. Осим тога овај захтев није у складу са захтевима за остале категорије путева и непотребно је строг. Сходно томе молимо Наручиоца, да приступи измени конкурсне документације.
ОДГОВОР БР.3 
Захваљујемо се на примедбама потенцијалног понуђача. Није реч о дискримишућем захтеву, већ о техничкој грешци. Приступићемо измени конкурсне документације.
[bookmark: bookmark4]ПИТАЊЕ БР. 4
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 19, у табели са задатим профилима наводите, да Украсно осветљење треба да има кружно симетричну светлосну расподелу.
С обзиром да ове светиљке, како је и наведено, осветљавају и одређене улице у Књажевцу, да ли је наручилац сигуран да је кружно симетрична светлосна расподела адекватан избор решења? Искуствено би се могло закључити да је асиметрична улична светлосна расподела адекватније решење.
ОДГОВОР БР.4 
Ове светиљке у највећем броју случајева осветљавају паркове и шеталишта. Њихов положај на овим местима је такав, да свих 360° требају да обезбеде истоветно осветљење. Због овог разлога је Наручилац затражио кружно симетричну расподелу и остаје при свом захтеву.
[bookmark: bookmark5]ПИТАЊЕ БР. 5
На основу обиласка терена дана 07.11.2018. у среду, установили смо, да су стубови украсно- уличног осветљења тренутно офарбани у одређену нијансу црвене или смеђе боје, а светиљке су офарбане у црну боју.
Сходно томе молимо Наручиоца да нам дефинише у коју РАЛ боју треба да офарбамо светиљке, да би и узорци били у складу са захтевима Наручиоца.
ОДГОВОР БР.5 
Светиљке требају бити офарбане у црну боју, шифре РАЛ 9005, у мат завршној обради.
[bookmark: bookmark6]ПИТАЊЕ БР. 6
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), код описа светиљки за категорије М3, М4 и М5, као и категорије М6 и парковског осветљења наводите, да „Светиљка треба да је опремљена LED  драјвером који има могућност одржавања константног флукса током животног века.“, а код украсно-уличног осветљења кажете, да „Светиљка треба да има функцију одржавања константног флукса током животног века“
Јесмо ли добро разумели, да у драјверима само треба постојати могућност одржавања константног флукса, а да иста не треба бити укључена.
ОДГОВОР БР.6 
Да, добро сте разумели.
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Да ли фотометријски прорачуни за задате профиле могу бити достављени на енглеском језику обзиром да садрже искључиво техничке податке изражене у међународним јединицама?
ОДГОВОР БР.7 
Наручилац не прихвата овај захтев потенцијалног понуђача. Наручилац остаје при свом ставу, сва документа је потребно доставити на српском језику.
[bookmark: bookmark8]ПИТАЊЕ БР. 8
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 19, у табели са задатим профилима, у 14. реду наводите да је реч о Украсном осветљењу, а у 15. реду пише да је профил „МХ“, што подсећа на МеталХалогене сијалице. Осим тога на страни 23. у опису потребних докумената и сертификата наводите и металхалогене сијалице.
Молимо Наручиоца за разјашњење, да ли је у табели реч о Метал Халогеним сијалицама и о украсним светиљкама у 14. и 15. реду.
ОДГОВОР БР.8
Захваљујемо се потенцијалном понуђачу на примедби, реч је о метал-халогеним сијалицама. У питању је техничка грешка, Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.
[bookmark: bookmark9]ПИТАЊЕ БР. 9
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ),
У делу документације где су наведени неопходни сертификати који морају бити достављени, тј. на страни 22. захтева се достављање ЕМС теста и ЕКЕС сертификата.
Обзиром да се ЕКЕС сертификат не може издати без низа свеобухватних тестирања светиљке према важећим стандардима за светиљке, међу којима је и ЕМС тест, да ли је неопходно поред ЕNЕС сертификата засебно доставити и ЕМС тестове светиљки?
ОДГОВОР БР.9 
Наручилац ће прихватити сугестију потенцијалног понуђача, није потребно доставити ЕМC тестове, довољан је ЕNEC сертификат. Наручилац ће приступити измени конкурсне документације.
[bookmark: bookmark10]ПИТАЊЕ БР. 10
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 22. код дела са потребним документима и сертификатима наводите, да је потребно доставити „Сертификате акредитоване лабораторије према ISO 17025 стандарду“.
Јесмо ли добро разумели, да је потребно доставити само ISO 17025 сертификат акредитоване лабораторије?
ОДГОВОР БР.10
[bookmark: _GoBack]Да, добро сте разумели.


Пројектни тим за пружање стручне помоћи Скупштини општине Књажевац за реализацију пројекта реализације јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеда енергије'' – Комисија за спровођење поступка јавне набавке изборa приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта реализације јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеда енергије''.
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